## GR. FLOOR
Project : 8KATHA
GROUND FLOOR SDB | [10 empty] | BASEMENT FLOOR SDB
SL NO. | DESCRPTION | NORMAL LOAD | [5 empty] | EMERGENCY LOAD |  |  | SL NO. | DESCRPTION | NORMAL LOAD | [5 empty] | EMERGENCY LOAD
|  | QT. | Watt/Fitt. | Light/Fan Load | Socket Load | A/C Load | Total Watt | QT. | Wat/Load | Total Load |  |  | QT. | Watt/Fitt. | Light/Fan Load | Socket Load | A/C Load | Total Watt | QT. | Wat/Load | Total Load
1 | WL Wall Bracket Light (1x18W) | 2 | 18 | 36 |  |  |  | 8 | 18 | 144 | 1 | WL Wall Bracket Light (1x18W) | 0 | 18 | 0 |  |  |  | 2 | 18 | 36
2 | TL-Tube light (1x20W) |  | 20 | 0 |  |  |  | 3 | 20 | 60 | 2 | TL-Tube light (1x20W) | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 2 | 20 | 40
3 | CL-Celing Light (1x18W) |  | 18 | 0 |  |  |  | 17 | 18 | 306 | 3 | CL-Celing Light (1x18W) | 0 | 18 | 0 |  |  |  | 17 | 18 | 306
3 | CLS-Stair Celing Light (1x10W) |  | 10 | 0 |  |  |  | 26 | 10 | 260 | 3 | CLS-Stair Celing Light (1x10W) | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
4 | ML-Mirror Light (2x10W) |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 4 | ML-Mirror Light (2x10W) | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 30
5 | BL. Light (2x20W) |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | BL. Light (2x20W) | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
6 | WF-Wall Moun. Fan (1x60W) |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 6 | WF-Wall Moun. Fan (1x60W) | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0
7 | CF-Ceiling Fan (1x80W) |  | 75 | 0 |  |  |  | 3 | 75 | 225 | 7 | CF-Ceiling Fan (1x80W) | 0 | 75 | 0 |  |  |  | 2 | 75 | 150
8 | EF-Exhaust Fan (1x60W) |  | 60 | 0 |  |  |  | 1 | 60 | 60 | 8 | EF-Exhaust Fan (1x60W) | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0
0 | Chandelier Light (1x100W) |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | Chandelier Light (1x100W) | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 0
10 | RL-WALL REGISTANCE LIGHT(1x5W) |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 10 | RL-WALL REGISTANCE LIGHT(1x5W) | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 30
11 | CB-Calling Bell (1x60W) |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 11 | CB-Calling Bell (1x60W) | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 0
12 | GL-Garden Light (1x15W) |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 12 | GL-Garden Light (1x15W) | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 45
13 | PL-LED Panel Light (1x15/18W) |  | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 13 | PL-LED Panel Light (1x15/18W) | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0
SOCKET LOAD | [9 empty] | 0 | SOCKET LOAD | [9 empty] | 0
13 | Geyser (1X1500W) |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | Geyser (1X1500W) | 0 | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | SS-3Pin 10A Socket (1x100W) |  | 100 |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 200 | 14 | SS-3Pin 10A Socket (1x100W) | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 0
15 | MS-3Pin 13A Socket (1x200W) |  | 200 |  |  |  |  | 6 | 200 | 1200 | 15 | MS-3Pin 13A Socket (1x200W) | 0 | 200 |  |  |  |  | 5 | 200 | 1000
16 | RS-3Pin 13A Socket (1x200W) |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | RS-3Pin 13A Socket (1x200W) | 0 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | PS-3Pin 16A Socket (1x200W) |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | PS-3Pin 16A Socket (1x200W) | 0 | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | QS-3Pin 20A Socket (A/C) |  | 1250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | QS-3Pin 20A Socket (A/C) | 0 | 1250 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 |  |  | 2455 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1637
TYPICAL FLOOR SDB
SL NO. | DESCRPTION | NORMAL LOAD | [5 empty] | EMERGENCY LOAD
|  | QT. | Watt/Fitt | Light/Fan Load | Socket Load | A/C Load | Total Watt | QT. | Wat/Load | Total Load
1 | WL Wall Bracket Light (1x18W) | 13 | 18 | 234 |  |  |  | 0 | 18 | 0
2 | TL-Tube light (1x20W) | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 5 | 20 | 100
3 | CL-Celing Light (1x18W) | 3 | 18 | 54 |  |  |  | 1 | 18 | 18
4 | ML-Mirror Light (2x10W) | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 10 | 0
5 | SL-Spot Light (2x10W) | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
6 | FL-Fals Ceiling Light (1x10W) | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0
7 | CF-Ceiling Fan (1x80W) | 2 | 75 | 150 |  |  |  | 3 | 75 | 225
8 | EF-Exhaust Fan (1x60W) | 4 | 60 | 240 |  |  |  | 0 | 60 | 0
9 | Chandelier Light (1x200W) | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 0
10 | HL-Hanging Light (1x18W) | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 0
11 | CB-Calling Bell (1x60W) | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 0
12 | GL-Garden Light (1x15W) | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0
13 | PL-LED Panel Light (1x15/18W) | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0
SOCKET LOAD
14 | Geyser (1X1000W) | 0 | 1000 |  | 0
15 | SS-3Pin 10A Socket (1x100W) | 6 | 100 |  | 600 |  |  | 0 | 100 | 0
16 | MS-3Pin 13A Socket (1x200W) | 11 | 100 |  | 1100
17 | RS-3Pin 13A Socket (1x200W) | 0 | 200 |  | 0 |  |  | 1 | 200 | 200
18 | PS-3Pin 16A Socket (1x200W) | 4 | 200 |  | 800 |  |  | 0 | 200 | 0
19 | QS-3Pin 20A Socket (A/C)TON | 2.5 | 1250 |  |  | 3125
|  |  |  | 878 | 2500 | 3125 | 6503 |  |  | 543
| DESCRPTION |  | LIG.-FAN | SOCKET | AC | EMER.
1 | SDB-A |  | 878 | 2500 | 3125 | 543
2 | SDB-B |  | 878 | 2500 | 3125 | 543
3 | SDB-C |  | 878 | 2500 | 3125 | 543
4 | SDB-D |  | 878 | 2500 | 3125 | 543
|  |  | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
SUMMERY OF TOTAL LOAD
Sl. No. | Floor | Light/Fan Load | Socket Load | A/C Load | EMERGENCY LOAD
1 | GROUND FLOOR |  |  |  | 2455
2 | BASEMENT FLOOR |  |  |  | 1637
3 | 1ST FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
4 | 2nd FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
5 | 3rd FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
6 | 4th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
7 | 5th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
8 | 6th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
9 | 7th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
10 | 8th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
| 9th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
| 10th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
| 11th FLOOR | 3512 | 10000 | 12500 | 2172
| 12th FLOOR | 1265 | 2600 | 2500
| ROOF |  |  |  | 0
| TOTAL | 39897 | 112600 | 140000 | 27984
SL. NO. | ITEMS | Connec. Load | D.F. | Used Load | D.F. | Emergency Load
1 | LIGHT LOAD | 39897 | 0.6 | 23.9382
2 | EMERGENCY LOAD | 27984 | 0.6 | 16.7904 | 1 | 27.984
3 | SOCKET LOAD | 112600 | 0.2 | 22.52
4 | A/C LOAD | 140000 | 0.7 | 98
5 | LIFT LOAD (4*8000) | 32000 | 1 | 32 | 1 | 32
6 | F. PUMP |  | 1 | 0 | 1 | 0
7 | W. PUMP | 5000 | 1 | 5 | 1 | 5
0
8 | S. PUMP |  | 0 | 0
0
9 | ROOF LIGHT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0
| TOTAL | 357481 |  | 198.2486 |  | 64.984
SELECTION OF TRANSFORMER IN KVA | [5 empty] | 500 kVA
SELECTION OF GENERATORN IN KVA | [5 empty] | 100 kVA

## Sheet2
SL. NO. | ITEMS | CONNECTING | D.F. | USED | D.F. | EMERGENCY
|  | LOAD |  | KW |  | LOAD
1 | LIGHT LOAD | 51070 | 0.6 | 30.642
2 | EMERGENCY LOAD |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0
0
3 | SOCKET LOAD | 94700 | 0.2 | 18.94 |  | 0
0
4 | A/C LOAD | 66000 | 0.7 | 46.2 |  | 0
0
5 | LIFT LOAD | 20000 | 1 | 20 | 1 | 20000
0
6 | F. PUMP | 0 | 1 | 0 |  | 0
0
7 | W. PUMP | 6000 | 1 | 6 | 1 | 6000
0
8 | S. PUMP |  | 1 | 0 |  | 0
0
9 | ROOF LIGHT | 1000 | 0.7 | 0.7 |  | 0
|  |  |  | 122.482 |  | 26000